## Slide 1
[별표 1] <신설 2010.4.7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
내화구조의 성능기준(제3조제8호 관련) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(단위 : 시간) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구성 부재 용 도 |  |  |  |  | 벽 |  |  |  |  |  | 보 · 기둥 | 바닥 | 지 붕 틀
 |  |  |  |  | 외벽 |  |  | 내벽 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 내 력 벽 | 비내력 |  | 내 력 벽 | 비내력 |  |  |  | 
용도구분 (1) |  | 용도규모(2) 층수／최고높이(m) |  |  |  | 연소우려가 있는부분(가) | 연소우려가 없는 부분(나) |  | 간막이벽 (다) | 샤프트실 구획벽(라) |  |  | 
일반 시설 | 업무시설, 판매 및 영업시설, 공공용시설 중 군사시설·방송국·발전소·전신전화국·촬영소 기타 이와 유사한 것, 통신용시설, 관광휴게시설, 운동시설, 문화 및 집회시설, 제1종 및 제2종근린생활시설,위락시설, 묘지관련시설 중 화장장, 교육연구 및 복지시설, 자동차관련시설(정비공장 제외) | 12／50 |  | 초과 | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1
 |  |  |  | 이하 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5
 |  | 4／20 이하 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
주거 시설 | 단독주택 중 다중주택·다가구주택·공관, 공동주택, 숙박시설, 의료시설 | 12/50 | 초과 |  | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1
 |  |  | 이하 |  | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5
 |  | 4／20 이하 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
산업 시설 | 공장, 창고시설, 분뇨 및 쓰레기처리시설, 자동차 관련시설 중 정비공장, 위험물저장 및 처리시설 | 12/50 |  | 초과 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 1
 |  |  |  | 이하 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5
 |  | 4／20 이하 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
비고 1 (1) ·건축물이 하나 이상의 용도로 사용될 경우, 가장 높은 내화시간의 용도를 적용한다. ·건축물의 부분별 높이 또는 층수가 상이할 경우, 최고 높이 또는 최고 층수로서 상기 표에서 제시한 부위별 내화시간을 건축물 전체에 동일하게 적용한다. ⑵ 건축물의 층수와 높이의 산정은 건축법 시행령 제119조에 따르되 다만, 승강기탑, 계단탑, 망루, 장식탑, 옥탑 기타 이와 유사한 부분은 건축물의 높이와 층수의 산정에서 제외한다. 비고 2 (가) 건축물의피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제22조제2항에 따른 부분 (나) 건축물의피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제22조제2항에 따른 부분을 제외한 부분 (다) 건축법령에 의하여 내화구조로 하여야 하는 벽을 말한다 (라) 승강기·계단실의 수직벽 비고 3 - 화재의 위험이 적은 제철·제강공장 등으로서 품질확보를 위하여 불가피할 경우에는 지방건축위원회의 심의를 받아 주요구조부의 내화시간을 완화하여 적용할 수 있다. - 외벽의 내화성능 시험은 건축물 내부면을 가열하는 것으로 한다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |